## Level Control Valve
|  | butterfly |  |  |  |  | ball
|  | 6 inch |  |  |  |  | 6 inch
degrees | 90 | 60 | 30 | 10 | % | 100 | 60 | 30 | 10
CV | 921 | 543 | 221 | 32 | CV | 1150 | 253 | 53.3 | 5.17
dp | 5 | 5 | 5 | 5 | dp | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
sg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | sg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
flow, gpm | 2912.4577 | 1717.1168 | 698.8634 | 101.1929 | flow, gpm | 1150 | 253 | 53.3 | 5.17
|  | 6 inch |  |  |  |  | 6 inch
degrees | 90 | 60 | 30 | 10 | % | 100 | 60 | 30 | 10
CV | 921 | 543 | 221 | 32 | CV | 1150 | 253 | 53.3 | 5.17
dp | 2 | 2 | 2 | 2 | dp | 2 | 2 | 2 | 2
sg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | sg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
flow, gpm | 1842 | 1086 | 442 | 64 | flow, gpm | 2300 | 506 | 106.6 | 10.34
|  | 4 inch |  |  |  |  | 4 inch
% opening | 100 | 66.6667 | 33.3333 | 11.1111
degrees | 90 | 60 | 30 | 10 | % | 100 | 60 | 30 | 10
CV | 434 | 222 | 82.5 | 11.9 | CV | 530 | 142 | 34.1 | 1.22
dp | 2 | 2 | 2 | 2 | dp | 2 | 2 | 2 | 2
sg | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | sg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
flow, gpm | 868 | 405.3147 | 150.6237 | 21.7263 | flow, gpm | 1060 | 284 | 68.2 | 2.44
6 inch
[5 empty] | % | 100 | 60 | 30 | 10
[5 empty] | CV | 1150 | 253 | 53.3 | 5.17
[5 empty] | dp | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
[5 empty] | sg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | flow, gpm | 3042.614 | 669.3751 | 141.0185 | 13.6785

## Two Phase Valve
Input
Q, GPM | 3000 | 6 | 30 | 14 | 25 | 40
Q, SCFH | 625000 | 675 | 2000 | 700 | 1400 | 1400
P1 | 414.7 | 415 | 415 | 75 | 75 | 75
Dp | 40 | 340 | 340 | 10 | 10 | 30
SG (liquid) | 1.5 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12
Mw (gas) | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 50 | 50 | 50
T, °F | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150
C1 | 24.7 | 32.2 | 32.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1
Fm | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Dpallowable | 40 | 210 | 210 | 10 | 10 | 20
Output
Vr, Gas Volume ratio | 0.4975 | 0.3582 | 0.24853 | 0.58868 | 0.61582 | 0.50046
CVL | 580.9475 | 0.43818 | 2.1909 | 4.6853 | 8.3666 | 9.4657
Cg | 2427.4811 | 1.8242 | 5.4049 | 18.9855 | 37.9711 | 27.2703
CVG | 98.2786 | 0.056651 | 0.16786 | 0.67564 | 1.3513 | 0.97047
CVr | 1005.2546 | 0.65317 | 3.1135 | 8.5775 | 15.5486 | 16.6979
X | 42.9646 | 90 | 90 | 44.4026 | 44.4026 | 76.9075
Calculate

## Gas Valve
Input | 2 inch ball | 3 inch globe
P1, psia | 50.5 | 50.5 | 50.5
dp | 5.8 | 5.8 | 5.8
sg | 0.64 | 0.64 | 0.64
T, °F | 60 | 60 | 60
Cv | 103 | 111 | 11.1
Output
P2 | 44.7 | 44.7 | 44.7
T,°R | 519.7 | 519.7 | 519.7
SCFH | 127799.642 | 137725.8278 | 13772.5828
lb/hr | 6242.4686 | 6727.3206 | 672.7321

## Steam Valve
Valve Size |  | Steam feed
Restricted
size, inches | 1.5
P | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
C | 57.7 | 43.1 | 30.7 | 18 | 6.35 | 27.5
Tsh | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
C1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
dp | 3 | 5 | 11 | 15 | 15 | 15
%0pen | 100 | 70 | 50 | 30 | 10 | 45
Q, lb/hr | 1053.9165 | 1000 | 1003.824 | 664 | 234.266 | 1014.5378

## Liquid Valve
|  |  | 6 inch |  |  | 4 inch |  |  |  |  | 4 inch
% opening | 100 | 60 | 30 | 10 | 100 | 66.6667 | 33.3333 | 11.1111 | 100 | 60 | 30 | 10
degrees |  |  |  |  | 90 | 60 | 30 | 10
CV | 1150 | 253 | 53.3 | 5.17 | 434 | 222 | 82.5 | 11.9 | 530 | 142 | 34.1 | 1.22
dp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
sg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
flow, gpm | 2300 | 506 | 106.6 | 10.34 | 868 | 405.3147 | 150.6237 | 21.7263 | 1060 | 284 | 68.2 | 2.44

## Fisher valve
Valve Flow |  |  | Fisher Valves
Input |  |  | 4 inch ED | 4 inch ED | 2 inch vee ball
|  | Liquid |  | Gas | 90° | 70°
P1 | 670 | 670 | 215 | 670 | 50.5 | 50.5 | 50.5
P2 | 230 | 230 | 180 | 230 | 45 | 45 | 45
C1 |  |  |  | 33.3 | 26 | 27.7 | 27.7
Cg |  |  |  | 8370 | 2650 | 1880 | 1880
Cv | 567 | 191 | 251 | 251 | 102 | 102 | 102
Sg | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.64
T,°R |  |  |  | 520 | 520 | 520 | 520
Output
Sin Argument, Degrees |  |  |  | 83.1553 | 43.3718 | 40.71 | 40.71
Sin Argument |  |  |  | 1.4513 | 0.75698 | 0.71052 | 0.71052
Q, MMSCFD |  |  |  | 149.4033 | 2.757 | 1.8577 | 1.8577
GPM | 13297.3287 | 4479.3471 | 1660.2089
BPD | 455908.4119 | 153577.6132 | 56921.4496
lb/hr |  |  |  | 380089.258 | 5611.252 | 3780.8289 | 3780.8289

## K and CV Conversions
cv to K value calc
Input | 2 inch cv | 1.5 inch cv
cv | 52.43 | 31.9 | 539 | 338 | 239
line size | 3 | 3 | 4 | 3 | 8
Output
K | 26.3431 | 71.1617 | 0.78778 | 0.63386 | 64.1072
K to CV calc
Input
K | 100
line size | 8
Output
CV | 191.36
convert K based
on diameter
Input
K1 | 20 | 0.79 | 0.63
D1 | 8 | 4 | 3
D2 | 4 | 8 | 8
Output
K2 | 1.25 | 12.64 | 31.8578

## manual valve Cv
Cv
| Check Valve |  | Gate | Globe | Ball |  | Butterfly
Size | Dou Flow | Swing |  |  | Full Port | Reduced
2 | 71 | 137 | 215 | 48 | 480 |  | 91.2
2.5 | 108 | 221 | 335 | 70 | 750
3 | 178 | 327 | 510 | 111 | 1300 | 420 | 256
4 | 330 | 605 | 945 | 198 | 2300 | 770 | 518
5 | 560 | 975 | 1525 | 315
6 | 840 | 1440 | 2250 | 465 | 5400 | 1800 | 1750
8 | 1600 | 2670 | 4150 | 860 | 10000 | 2500 | 2820
10 | 2700 | 4300 | 6700 | 1390 | 16000 | 4500 | 4630
12 | 4000 | 6350 | 9925 |  | 24000 | 8000 | 7020
14 | 5200 |  | 13800 |  | 31400 | 12000
16 | 7200 |  | 18375 |  | 43000 | 14000
18 | 9400 |  | 23600 |  | 57000 | 18000
20 | 12000 |  | 29600 |  | 73000 | 22000
24 | 18500 |  | 43570
30 | 33000
K
| Check Valve |  | Gate | Globe | Ball |  | Butterfly
Size | Dou Flow | Swing |  |  | Full Port | Reduced
2 | 2.8376 | 0.76212 | 0.30945 | 6.2084 | 0.062084 |  | 1.7198
2.5 | 2.994 | 0.71502 | 0.31118 | 7.127 | 0.062084
3 | 2.2855 | 0.67722 | 0.27841 | 5.8773 | 0.042849 | 0.41051 | 1.105
4 | 2.1016 | 0.62528 | 0.25628 | 5.8378 | 0.043264 | 0.38601 | 0.85295
5 | 1.7817 | 0.58778 | 0.24026 | 5.6312
6 | 1.6421 | 0.55876 | 0.22887 | 5.3585 | 0.039734 | 0.3576 | 0.37833
8 | 1.4304 | 0.51366 | 0.21262 | 4.9511 | 0.036619 | 0.5859 | 0.46047
10 | 1.2264 | 0.48351 | 0.19916 | 4.6271 | 0.034922 | 0.44149 | 0.41704
12 | 1.1586 | 0.45975 | 0.18819 |  | 0.032184 | 0.28966 | 0.37618
14 | 1.2701 |  | 0.18034 |  | 0.034833 | 0.2385
16 | 1.1302 |  | 0.17353 |  | 0.031687 | 0.29893
18 | 1.0621 |  | 0.1685 |  | 0.028886 | 0.28966
20 | 0.99334 |  | 0.16326 |  | 0.026842 | 0.29554
24 | 0.86665 |  | 0.15625
30 | 0.66497
Throttling Factor for Globe Valves
% Open | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Factor | 0 | 0.35 | 0.65 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | 1
Apply Factor to Full Open Cv

## Control valve sizes
Typical CV, Xc and FL Values for Valves (at 70% travel)
Valve Style | Body Size | Flow Characteristics
|  | Equal Percentage |  |  | Equal Percentage
|  | Cv | Xc | Fl | Cv | Xc | Fl
Globe | 1 | 8 | 0.74 | 0.88 | 17 | 0.61 | 0.84
| 1.5 | 17 | 0.69 | 0.84 | 30 | 0.7 | 0.82
| 2 | 25 | 0.7 | 0.85 | 62 | 0.68 | 0.77
| 2.5 | 49 | 0.66 | 0.84 | 84 | 0.71 | 0.81
| 3 | 66 | 0.66 | 0.82 | 118 | 0.7 | 0.82
| 4 | 125 | 0.67 | 0.82 | 181 | 0.74 | 0.82
| 6 | 239 | 0.74 | 0.85 | 367 | 0.78 | 0.84
| 8 | 268 | 0.6 | 0.85 | 526 | 0.74 | 0.87
Ball | 1 | 16 | 0.53 | 0.86
| 2 | 59 | 0.53 | 0.81
| 3 | 120 | 0.5 | 0.8
| 4 | 195 | 0.52 | 0.8
| 6 | 340 | 0.52 | 0.8
| 8 | 518 | 0.54 | 0.82
| 10 | 1000 | 0.47 | 0.8
| 12 | 1530 | 0.49 | 0.78
Butterfly | 2 | 60 | 0.37 | 0.69
| 3 | 111 | 0.4 | 0.69
| 4 | 238 | 0.4 | 0.69
| 6 | 635 | 0.4 | 0.69
| 8 | 1020 | 0.4 | 0.69
| 10 | 1430 | 0.4 | 0.69
| 12 | 2220 | 0.4 | 0.69
| 14 | 2840 | 0.4 | 0.69
| 16 | 3870 | 0.4 | 0.69

## misc calcx
Liquid flowmeter calcs
Input | [7 empty] | Control Valve
Feed
Pipe diameter | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |  |  | 90° | 60° | 90° | 60°
orifice diameter | 4.2 | 4.41 | 4.7 | 6 | 7 |  | Q, GPM | 420 | 2333 | 2333 | 2333
density, lb/ft³ | 42 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |  | DP, psi | 5 | 23 | 5 | 65
gpm | 700 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 |  | Sg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
c | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  | CV | 132.8157 | 343.9821 | 737.7594 | 204.6176
[7 empty] | Valve Size | 8 | 8 | 6 | 6
Output
BPD | 24000 | 79988.5714 | 79988.5714 | 79988.5714 | 79988.5714
beta | 0.7 | 0.55125 | 0.5875 | 0.75 | 0.7
hw, inches wc. | 65.2883 | 1058.7977 | 796.4593 | 232.7221 | 139.6397
dp, psi | 2.3536 | 38.1686 | 28.7116 | 8.3894 | 5.0339
area, in² | 13.8474 | 15.2668 | 17.3407 | 28.26 | 38.465
orifice velocity, ft/sec | 16.2174 | 49.0252 | 43.1619 | 26.4846 | 19.4581
Gas Relief
Input | 8T10 (26 in²) | 4P6 (6.38 in²) | 6R8 (16 in²) | R.O. | Motive Relief
lb/hr | 272961 | 60000 | 250000 | 505051 | 25801
Set Pres, psig | 445.8 | 210 | 210 | 591 | 210
Disch Kd | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 1
Cp/Cv | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Mw | 28.964 | 23 | 23 | 23 | 23
Z | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
T | 60 | 160 | 160 | 160 | 160
Output
Tr | 519.7 | 619.7 | 619.7 | 619.7 | 619.7
Relief Pres | 505.08 | 245.7 | 245.7 | 664.8 | 245.7
Area, in2 | 6.6044 | 3.6141 | 15.0589 | 17.2978 | 1.5541
Coef | 346.6228 | 341.8449 | 341.8449 | 341.8449 | 341.8449
MMSCFD |  |  |  | 200.0002
Liquid Relief
Input
GPM | 2333 | 1100
Set Pres, psig | 100 | 97
Disch Kd | 0.62 | 0.62
sg | 1 | 0.662
relief Header, psia | 75 | 85
Output
Relief Pres, psia | 124.7 | 121.4
Disch Kd | 0.62 | 0.62
Area, in2 | 14.0463 | 6.2964
dp | 49.7 | 36.4
sg | 1 | 0.662
cv to K value calc
Input | 2 inch cv | 1.5 inch cv
cv | 52.43 | 31.9 | 539 | 338 | 239
line size | 3 | 3 | 4 | 3 | 8
Output
K | 26.3431 | 71.1617 | 0.78778 | 0.63386 | 64.1072
K to CV calc
Input
K | 100
line size | 8
Output
CV | 191.36
convert K based
on diameter
Input
K1 | 20 | 0.79 | 0.63
D1 | 8 | 4 | 3
D2 | 4 | 8 | 8
Output
K2 | 1.25 | 12.64 | 31.8578
Valve Flow |  |  | Fisher Valves
Input |  |  | 4 inch ED | 4 inch ED | 2 inch vee ball
|  |  | Liquid | Gas | 90° | 70°
P1 | 670 | 670 | 215 | 670 | 50.5 | 50.5 | 50.5
P2 | 230 | 230 | 180 | 230 | 45 | 45 | 45
C1 | 35.3 | 35.3 | 33.3 | 33.3 | 26 | 27.7 | 27.7
Cg | 13900 | 7580 | 8370 | 8370 | 2650 | 1880 | 1880
Cv | 567 | 191 | 251 | 251 | 102 | 102 | 102
Sg | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.64 | 0.64
T,°R | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
Output
Sin Argument, Degrees | 78.4439 | 78.4439 |  | 83.1553 | 43.3718 | 40.71 | 40.71
Sin Argument | 1.3691 | 1.3691 |  | 1.4513 | 0.75698 | 0.71052 | 0.71052
Q, MMSCFD | 244.8284 | 133.5108 |  | 149.4033 | 2.757 | 1.8577 | 1.8577
GPM | 11893.4923 | 4006.4498 | 1484.936
BPD | 407776.8802 | 137363.9931 | 50912.0923
lb/hr |  |  |  | 380089.258 | 5611.252 | 3780.8289 | 3780.8289